|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За сентябрь 2023 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-118  КТПН-2408  ТП-143  КТПН-422  КТПН-748  ТП-403  ТП-197  ТП-41  ТП-140 | 06.09.2023  06.09.2023  15.09.2023  15.09.2023  18.09.2023  20.09.2023  22.09.2023  27.09.2023  29.09.2023 | с 10-44 до 12-00  с 14-56 до 15-22  с 09-00 до 11-00  с 12-00 до 14-00  с 10-00 до 14-00  с 09-00 до 10-10  с 14-00 до 16-00  с 13-30 до 16-00  с 16-20 до 16-40 |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |